ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ЗА СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ

Технически изисквания за структурно окабеляване

Настоящият документ определя техническите изисквания за модернизиране инфраструктурата на локалната компютърна мрежа (ЛМ) в частта изграждане на структурна кабелна система (СКС) и силово електрозахранване на компютъризираните работни места.

# 1. ЕКСПЛОАТАЦИОННА СРЕДА

# 1.1. Сгради

Сградите в които ще се изгражда нова или ще се модернизира налична СКС се намират както в гр. София , така и в други градове от страната

# 2. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

## 2.1. Обхват

Модернизираната СКС трябва да осигури цялостна мрежова свързаност в сградите като за целта се:

- оценят възможностите за използване на съществуващите комуникационни шкафове и комуникационни помещения и се изградят нови при необходимост;

- оцени състоянието на електрозахранването на съществуващите комуникационни шкафове, комуникационни помещения и отговорни работни места и се предложат мерки за осигуряване на необходимото качество;

- интегрират съществуващите участъци със структурно окабеляване, ако това е целесъобразно;

- изгради оптична връзка до работни места с повишени изисквания за сигурност, както и такива на разстояния > 100 m;

Модернизирането на СКС е инвестиция, която трябва да покрие нарастващите изисквания към ЛМ поне за 10 години напред и да осигури:

- поддръжка на глас (IP телефония), данни и видео;

- централизирано управление на мрежовите услуги;

- ефективна поддръжка в условията на многоетажни сгради;

- защита от електромагнитни смущения;

- надеждност и сигурност.

## 2.2. Стандарти

Изграждането, тестването и сертифицирането на СКС да се извърши в съответствие с действащата национална нормативна база за обекти от този тип. Монтажът на отделните компоненти на СКС да се извършва съгласно препоръките на съответния производител. Изградената СКС трябва да отговаря на изискванията за преносна среда category 6A/Class ЕA :2002, съгласно цитираните по-долу международни стандарти.

СКС да се изгради, тества и сертифицира в съответствие с изискванията на международните стандарти, изискванията на съответния производител, на държавните и местни правилници и норми. Същата да покрива изискванията за преносна среда category 6A/Class ЕA :2002 – съгласно цитираните по-долу международни стандарти.

- ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 Amendmend 2– Information technology. Generic cabling for customer premises.

- TIA/EIA 568C

- TIA TSB 155 field testing requirements

- EN 50173-1:2011 - Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements and office areas - Ref: ISO/IEC 11801:2002 Ed. 2

СКС трябва да съответства и на следните стандарти:

CENELEC EN 50173-1:2010 ИТ – Базови кабелни системи -- Общи изисквания и офисни площи;CENELEC EN 50174-1 ed.2 ИТ – Кабелна инсталация -- Част 1: Спецификация и осигуряване на качеството;

CENELEC EN 50174-2 ed.2	ИТ – Кабелна инсталация -- Част 2: Планиране и практики вътре в сградите;

CSN EN 50346:2002	ИТ – Кабелна инсталация -- Тестване на инсталирана СКС.

# 3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПОНЕНТИТЕ НА СКС

СКС включва следните компоненти: комуникационни изводи (розетки), кабели, канали, съединителни панели (СП), комуникационни шкафове (КШ) и комуникационни помещения (КП).

Да се прилагат изискванията от спецификациите и стандартите там, където са по-строги от приложимите правилници, правила, норми и разпоредби.

При инсталацията да се спазят гореспоменатите стандарти и норми, както и специфичните монтажни процедури. СКС да подлежи на тестване и сертифициране, като тези документи, както и проектът, да е предвидено да станат неразделна част от документацията за приемно-предавателния акт на обекта.

Всеки компонент трябва да носи уникална маркировка, описана в документацията, съпровождаща СКС. Всички компоненти трябва да са гарантирани срещу отделянето на газ-халогенни киселини.

Електрозахранването на работните места и КШ трябва да се осъществява от електрически табла, монофазно захранени от електрическата мрежа (380/220V).

Заземителната инсталация в точките, където има инсталирано комуникационно оборудване, трябва да отговаря на стандарт:

CENELEC EN 50310:2006 Прилагане на еквипотенциално обвързване и заземяване в сгради с ИТ оборудване.

## 3.1. Комуникационни изводи

Комуникационните изводи трябва да отговарят на изискванията на EN50173, да са лесни за инсталация и удобни при експлоатация. Работното място трябва да е осигурено с екранирани конектори RJ45 и контакти за електрозахранване. Конекторите да са тествани и сертифицирани от независима лаборатория за съответствие с международните стандарти, да предлагат бърз, лесен монтаж и повторно терминиране на кабел в конектора.  Изградена трансмисионна връзка с тези конектори да гарантира четири конекторен модел за клас “Е-2002”/ Cat. 6A.

## 3.2. Кабели

Медни кабели за връзка към работните места:

Хоризонталните връзки да се изградят с медни кабели - 4 бр. усукана двойка, Cat. 6A или по-висока. Кабелите да са екранирани, 100 ohm. Тествани за трансмисии 500MHz. Външната изолация на кабела да е LSZH – безхалогенна и да не позволява образуване на газ халогенни киселини и вредни газове и да не подържа горенето, като отговаря на стандарт за негоримост IEC 60332-1, UL VW-1. Останалите стандарти, на които трябва да отговаря кабела са:

EIA/TIA 568-C.2

EN 50173-1

EN 50288 x-1

ISO/IEC 11801 ed. 2.2

IEC 61156-5 2nd Ed

Върху външната си обвивка кабелът да има фабрично нанесени  идентификационни данни за: име на производителя, номер от каталога, брой чифтове, съпротивление, клас на характеристики (категория), клас на безопасност и материал на обвивката, NVP, указател за дължина.

Всички кабели да се маркират с универсални надписи от двете страни (розетка и разпределителен панел). Маркировката на розетките да е еднозначна с тази на разпределителните панели в комуникационния шкаф. Всички надписи да са уникални и да не се повтарят за цялата СКС.

Оптични кабели:

Оптичните кабели да бъдат минимум с 6 влакна, като външната им изолация и армировка да отговаря на съответното приложение – сградно или извънсградно полагане.

Изолацията на кабелите да е без халогени – хлор, бром или флуор и да отговаря на IEC 61034 за образуване на газ халогенни киселини и IEC 61034-2 за вредни газове. Всички кабели за вътрешно полагане трябва да са с изолационен материал, които е специфициран минимум LSOH според IEC 60332-1-2 за горимост. Тези изисквания да бъдат удостоверени със сертификати от независима лаборатория.

## 3.3. Канали

Полагането на кабелите да става в следните типове канали :

- тънки канали (PVC), в които се поставят само S/FTP, F/UTP кабели, а отстрани или отгоре има компоненти (арматури) за розетки и щепсели.

- широки канали (метални или PVC), в които има място и за електрозахранващи, охранителни и други инсталации. В този случай е задължително поставянето на преграда между силнотоковите кабели и тези на ЛМ.

СКС да се изгражда в стенни канали, с изключение на случаите, в които спецификата на помещенията изисква подови канали.

Материалът, от който са направени PVC каналите да отговаря на българските и европейски стандарти за негоримост – CLASS M1 за устойчивост на горене и CLASS 0 за повърхностно разпространение на пламъка. Изисква се да се приложат съответните сертификати. Металните канали да притежават сертификат за заземителна способност и конструктивно да са пригодени за безопасно полагане на силнотокови и слаботокови кабели, както и да осигуряват надеждно заземяване на целия контур.

## 3.4. Съединителни панели

С оглед на максимална плътност, да се проектират 24 портови, разпределителни панели, оборудвани с екранирани конектори RJ45, Cat. 6A. Разпределителните панели да отговарят на стандарта ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, amendment 2, EN 50173-2 and TIA/EIA 568C и да бъдат с размери от 1U. Панелите да осигуряват автоматично заземление на всеки конектор.

Оптичните разпределителни панели да са с възможност за терминиране на 24 оптични влакна  на височина 1U.

За свързване на разпределителните панели и активното оборудване да се използват свързващи кабели S/FTP, Cat.6A  – RJ45/RJ45 с дължина 1м, 2м, 3м и 5м.

Присъединителните кабели за телефонната част да бъдат маркирани с различен цвят от тези на компютърната мрежа. Тези кабели трябва също да отговарят на изискванията посочени в т. 3.2.

## 3.5. Комуникационни шкафове (КШ)

КШ, обединяващи отделните кабелни снопове, съединителните панели и активното оборудване, трябва да отговарят на стандарти HD493 / EN60297:

CENELEC EN 60297-5-10x:2001 Механични структури за електронно оборудване.

По отношение на техните климатични и механични характеристики, както и на тези свързани с безопасността, те трябва да са тествани съгласно стандарти:

CENELEC EN 61587-1:1999  Механични структури за електронно оборудване – Част 1: Климатични и механични тестове и аспекти на КШ, панели и шасита.

CENELEC EN 61587-2:2001  Механични структури за електронно оборудване – Част 2: Сеизмични тестове за помещения и КШ.

КШ да имат стъклени врати, с възможност за монтиране на няколко шкафа в общ блок (без междинни стени), подвижни и неподвижни рафтове, допълнително вентилиране и повишена сигурност (срещу неоторизиран достъп). Обслужването на монтираното оборудване в стоящите КШ да е възможно от всички страни, чрез сваляне на страничните и задни стени.

Допускат се стоящи и стенни КШ със следните размери:

- 19” стоящи КШ с размери (широчина, дълбочина) от 600х600мм до 800х1200мм и височина от 24U до 42U

- 19” КШ за стенен монтаж с размери от 600х400мм до 800х600мм и височина от 3U до 18U

## 3.6. Комуникационни помещения (КП)

Поради размерите на сградите, топологията на СКС е разпределена и КП се определят като:

- главни мрежови възли;

- места за хоризонтално кабелно разпределение и оборудване, обслужващо етажа.

КП трябва задължително да бъдат оборудвани със следните инсталации:

- електрозахранване - основно и резервно (UPS);

- осветление;

- климатична инсталация;

- пожароизвестителна система;

- пожарогасителна система в основните помещения;

- охранителна система с контрол на достъп.

# 4. ТЕСТВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ

Преди пускането на СКС в експлоатация, изпълнителят трябва да направи пълни сертификационни тестове (за дължина на кабела, затихване на сигнала и ниво на шум и др.), за всеки отделен порт на мрежата.

Тестването на СКС да се извърши съгласно критериите в международните стандарти, цитирани по-горе. Тестерът работи в режим на AUTOTEST. Тестват се всички изградени връзки, както и оптичните линии за опорната мрежа. Сертифицирането на системата се прави от производителя на компонентите на базата на тестовите резултати.

Всеки тестов резултат съдържа следните параметри:

- Схема на свързване Wiremap

- Затихване.

- NEXT.

- PSNEXT.

- Return Loss.

- ELFEXT.

- PSELFEXT.

- Дължина в метри.

- Propagation delay.

- Delay skew.

- ACR (Attenuation to Cross Talk Ratio).

- Производител на кабела, тип на кабела и номинална скорост на разпространение.

- Производител на използваният тестер, модел, сериен номер, хардуерна версия, софтуерна версия.

- Идентификация на кабелното трасе.

- Използваните опции за автоматичен тест.

- Индикация за цялостно успешно или неуспешно преминаване на тестовата процедура.

Всички тестови резултати да се предадат на Възложителя съответно на хартия и в електронен вариант на CD като приложение към екзекутивната документация.

Измерванията трябва да бъдат направени със сертифициран уред, преминал задължителното годишно калибриране.

Резултатите от измерванията трябва да могат да се свалят само във формат на тестера, който не е редактируем.

# 5. ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Всички дейности по изграждането и поддръжката на СКС задължително се съпровождат с изготвяне на детайлна техническа документация. Документацията се предоставя в два екземпляра и се приема и утвърждава от комисия, съставена от представители на дирекции “Стопанска” и “Информационни системи”. Всяка от двете  дирекции съхранява по един екземпляр от документацията.

# 6. ГАРАНЦИЯ

Изисква се СКС да бъде сертифицирана за предоставяне на минимум 25 години гаранция от производителя. Използваните компоненти да са от реномиран европейски производител и да притежават сертификати от независими лаборатории. Фирмата изпълняваща проектите да има сертифицирани проектанти и монтажна група, както и да е оторизирана от производителя за извършването на тези дейности.

# 7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

## 7.1. Общи изисквания:

- Изграждането на СКС да не нарушава (забавя или прекъсва) основните дейности.

- Изграждането на СКС да се координира своевременно с модернизацията на останалите системи – електрозахранване, охранителни системи, климатизация, пожароизвестяване, пожарогасене и др.

- Да се инсталират само компоненти от утвърдени марки и реномирани производители;