- Приложение №1

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- I. Техническа спецификация:

| Съоръжение | Производителност | Мощност Q |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Климатична техника: | L (м3/h) | Номинална мощност при отопление (кW) | Номинална стойност при охлаждане (kW) |
| 1.1. Сплит система - канален тип | мин. 1300 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2. Сплит система - канален тип | мин. 1500 | 15,0 | 15,0 |
| 1.3. Сплит система - канален тип | мин. 2000 | 25,0 | 25,0 |
| 1.4. Сплит система - вътрешно тяло за стенен монтаж |  | 7,0 | 7,0 |
| 1.5. Сплит система - вътрешно тяло за таванен монтаж (тип касета) |  | 7,0 | 7,0 |
| 1.6. Сплит система - вътрешно тяло за стенен монтаж |  | 3,5 | 3,5 |
| 1.7. Сплит система - вътрешно тяло за стенен монтаж |  | 2,5 | 2,5 |
| 1.8. Сплит система - вътрешно тяло за стенен монтаж |  | 2,0 | 2,0 |
| 1.9. Мулти сплит система – вътрешно тяло за стенен монтаж |  | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 |
| 1.10. Сплит система - вътрешно тяло за таванно-подов монтаж |  | 7,0 | 7,0 |
| 1.11. VRF система - (вътрешно тяло за стенен монтаж -10 бр.) |  | 28 | 28 |
| 1.12. VRF система - (вътрешно тяло за стенен монтаж -10 бр.) |  | 22 | 22 |
| 1.13. VRF система - (вътрешно тяло канален тип – 2 бр. х 15 кW) |  | 28 | 28 |
| 2.Вентилационна техника: |  |  |  |
| 2.1. Канален вентилатор | мин. 2500/250 Ра |  |  |
| 2.2. Канален вентилатор | мин. 1800/350 Ра |  |  |
| 2.3. Канален вентилатор | мин. 500/250 Ра |  |  |

- II. Климатичната и вентилационна техника трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Климатичната техника да е инверторен тип, с възможност за работа при ниски външни температури до –15˚ С (минус петнадесет) .

2. Климатичната техника да работи в режим на отопление и режим на охлаждане.

3. Климатичната техника да е от висок енергиен клас (А) при двата режима на работа (отопление/охлаждане) с висок коефициент на трансформация (СОР), зимен период да осигурява в работните помещения температури в интервала 18-20˚ С и летен период 26-28˚ С, а за техническите помещения 16-20˚ С.

4. Климатичната техника да има възможности за включване към система за централно управление и контрол на температурата в климатизираните помещения.

5. Климатичната техника да има възможност за авторестарт след спиране на ел. захранването.

6. Климатичната и вентилационна техника да е с доказана висока надеждност в експлоатационни условия.

7. Климатичната и вентилационна техника да има осигурен сервиз в Република България с оригинални резервни части в рамките на предложения гаранционен срок.

8. Климатичната и вентилационна техника трябва да е оригинална и да отговаря на всички стандарти в Република България по отношение на техническа експлоатация, пожарна безопасност, норми на безопасност и включване към електрическата мрежа.

Забележка: Мощностният диапазон на работа на предложената техника, изразен в минимални и максимални стойности, следва да покрива посочената номинална стойност в техническата спецификация.