Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката:

Дизелово гориво за отопление (газьол)- маркиран червен, съдържание на S 0,001%, отговарящо на стандартите за качеството на горивата, съобразно Приложение № 5, чл.6, т.5 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол или еквивалентни такива, доказващи качеството на предлаганото гориво (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишно Приложение № 5 към чл. 6, т. 5, буква "б", изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., Приложение № 5 към чл. 6, т. 6, букви "а" и "б", отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)

| Газьоли за промишлени и комунални цели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единици за измерване | Норми(1) | Методи за изпитване(2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фракционен състав |  |  | БДС EN ISO 3405(3) |
| - 10 % дестилират при температура | °С | не по-ниска от 180 |  |
| - 75 % дестилират при температура | °С | не по-висока от 360 |  |
| Кинематичен вискозитет при 40°С | mm2/s | 2,0 - 7,0 | БДС EN ISO 3104 |
| Температура на замръзване | °С | не по-висока от минус 10 | БДС 1751 |
| - зимен период (1 октомври - 15 март) |  |  |  |
| Пламна температура в затворен тигел | °С | не по-ниска от 60 | БДС EN ISO 2719 |
| Сяра | % (m/m) | не повече от 0,1 | БДС EN ISO 8754 |
| Вода | % | не повече от 0,05 | БДС ISO 3733 |
| Коксов остатък | % | не повече от 0,15 | БДС ISO 6615 |
|  |  |  | БДС ISO 10370 |
| Механични примеси | % | не повече от 0,1 | СТ на СИВ 2876 |
|  |  |  | БДС EN 12662 |
| Специфична топлина на изгаряне (долна) | MJ/kg | не по-ниска от 41,868 | СТ на СИВ 3965 |
|  |  |  | ISO 1928 |
| Пепел | % | не повече от 0,02 | БДС EN ISO 6245 |

(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259.

(2) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.

(3) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.

Предложеното гориво да е сертифицирано за произход и качество от производителя и да отговаря на стандартите на Европейският съюз.

Участникът предоставя Сертификат за произход и качество или декларация за съответствие на продукция по БДС ЕN ISO.

Количество:

Прогнозното количество на горивото е  40 000 литра. Доставката ще бъде извършвана  на части според подадената заявка от Възложителя. Срок на договора: 2 години

Транспорт:

Горивото, предмет на поръчката, се доставя с транспортни средства, на които участникът е инсталирал за собствена сметка глобална система за позициониране (GPS) и в специализирани съдове /цистерни/, оборудвани със средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

Транспортните средства, с които ще се изпълнява поръчката да притежават удостоверение за регистрация, сертификат или негов еквивалент издадени от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, съгласно чл.38 от Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Участниците предоставят копия на удостоверения за регистрация (талони) на транспортните средства, с които ще се изпълнява поръчката или договор за наем или лизинг със срок не по-кратък от срока на договора;

Към момента на провеждане на процедурата, участникът следва да има валиден сертификат или негов еквивалент за одобрен съд за транспортиране за територията на Република България на маркирани енергийни продукти, издаден от Агенция Митници, като представя заверено копие от същия.

В случай, че съответната техника не е собственост на участника, следва да бъде представен документ удостоверяващ наемането й със срок не по-кратък от срока на договора за конкретната поръчка или документ за лизинг;

Документи съпътстващи доставките:

- Декларация за съответствие по чл.10 от Наредбата за изискванията за качеството на течни горива, условията, реда и начина за техния контрол;

- Транспортни документи на горивото - товарителница, експедиционна бележка и др.,

- Данъчни документи - акцизен данъчен документ и други, представени съгласно чл.7 от Закона за счетоводството и чл.84 от Закона за акцизите и данъчните складове;

- Протокол за маркиране;

- Приемо-предавателен протокол между страните, относно показанията на разходомера и удостоверяващ доставеното количество гориво, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове;

- Стокова разписка;

- Оригинал на данъчна фактура.