Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката

„Доставка на газьол за промишлени и комунални цели 0.001% S, код по КН 2710 19 43, за Почивна база на БНБ „Иглика“ в гр. Смолян“.

Технически параметри

Газьола за отопление, предмет на доставка следва да отговаря на изискванията, посочени в Приложение № 5 към чл. 6, т. 5 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол (Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обнародвана в ДВ бр. 66 от 25.07.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ 88 от 24.10.2014г.),  както и на останалите нормативни актове, свързани с предмета на поръчката:

| Газьоли за промишлени и комунални цели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единици за измерване | Норми(1) | Методи за изпитване(2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фракционен състав |  |  | БДС EN ISO 3405(3) |
| - 10 % дестилират при температура | °С | не по-ниска от 180 |  |
| - 75 % дестилират при температура | °С | не по-висока от 360 |  |
| Кинематичен вискозитет при 40°С | mm2/s | 2,0 - 7,0 | БДС EN ISO 3104 |
| Температура на замръзване | °С | не по-висока от минус 10 | БДС 1751 |
| - зимен период (1 октомври - 15 март) |  |  |  |
| Пламна температура в затворен тигел | °С | не по-ниска от 60 | БДС EN ISO 2719 |
| Сяра | % (m/m) | не повече от 0,1 | БДС EN ISO 8754 |
| Вода | % | не повече от 0,05 | БДС ISO 3733 |
| Коксов остатък | % | не повече от 0,15 | БДС ISO 6615 |
|  |  |  | БДС ISO 10370 |
| Механични примеси | % | не повече от 0,1 | СТ на СИВ 2876 |
|  |  |  | БДС EN 12662 |
| Специфична топлина на изгаряне (долна) | MJ/kg | не по-ниска от 41,868 | СТ на СИВ 3965 |
|  |  |  | ISO 1928 |
| Пепел | % | не повече от 0,02 | БДС EN ISO 6245 |

(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259.

(2) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.

(3) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.

Количество:

Ориентировъчното количество на газьол за отопление е 60 000 литра. Възложителят  няма задължение да заяви посоченото ориентировъчно количество в пълния му размер. При необходимост, възложителят може да заявява допълнителни количества газьол в рамките на общата стойност,  посочена в чл. 2, ал. 5 от проекта на договор.

Транспорт:

Транспортирането на заявеното гориво за отопление с превоз на Изпълнителя се извършва при спазване на следните изисквания от същия:

- Да транспортира газьола за отопление до мястото на доставка в съответствие с изискванията на Закона за движението по пътищата /чл. 129/ и при спазване изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /ADR, обн. ДВ, бр. 73/1995 г.,  , ратифицирана от 37-о Народно събрание на Република България със закон на 16 март 1995 г.,обн.ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г., издадена от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 18.08.1995 г.,);

- Транспортното/те средство/а, с което/които ще се изпълнява поръчката да притежава/т валидно/и удостоверение/я за одобрение на ППС, превозващо/и определени опасни товари, съгласно чл.38 от Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари;

- Транспортното/те средство/а да има/т валиден/валидни сертификат/и за одобрен съд за транспортиране за територията на Република България на маркирани енергийни продукти, издаден от Агенция Митници, с което се доказва, че доставя газьола за отопление, с автоцистерна/и, която/които е/са оборудвана/и с глобална система за позициониране (GPS), устройства за автоматично отчитане на горивото, дозатори и помпи, които са пломбирани, отговарящи на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

- Водачът/те на транспортното/те средство/а следва да притежава/т валидно/и свидетелство/а за водач, превозващ опасни товари,  съгласно изискванията на чл. 14 от Закона за автомобилните превози и чл. 26 от Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари на водачите на транспортните средства.

Приемане на изпълнението

Количеството и качеството на доставеното гориво се удостоверяват при всяка конкретна доставка, чрез подписване на приемо-предавателен протокол от представителите на двете страни по договора. При всяка доставка Изпълнителят представя следните документи, които се прилагат към протокола:

- заверено копие на декларация за съответствие с изискванията за качеството на течните горива, по образец, съгласно приложение № 9 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн. в ДВ бр. 66 от 25.07.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 88 от 24.10.2014 г.);

-  транспортни документи на горивото - товарителница, експедиционна бележка и др.,

- акцизен данъчен документ, съгласно чл.84 от Закона за акцизите и данъчните складове;

- схема на ценообразуване;

- стокова разписка;

- оригинал на данъчна фактура;

- При промяна на базовата цена на газьола за отопление, се предоставя копие от официален документ, издаден от основния производител/вносител за доказване на базовата цена или извадка /разпечатка/ от публично достъпен за възложителя официален бюлетин на производителя/вносителя за удостоверяване на базовата цена на газьол за отопление в деня на доставката, заедно с актуална схема на ценообразуване към датата на доставката.

Срокът за изпълнение на всяка конкретна заявка е до 5 /пет/ работни дни от получаване на заявката от Изпълнителя;