- Приложение № 1

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по Обособена позиция № 1

„Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“№ 1, гр. София“

- Предмет на поръчката

Обособена позиция № 1 - „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. “Княз Александър I“ № 1, гр. София“ включва изпълнение на следните дейности:

  - Демонтаж на съществуващи (стари) външни и вътрешни климатични тела;

  - Доставка на климатична техника, съгласно посочените в настоящата спецификация изисквания и характеристики;

  - Монтаж на доставената климатична техника и свързване към електрическата мрежа;

  - Тестване и въвеждане в експлоатация на монтираната климатична техника;

  - Гаранционно обслужване и поддръжка на климатичната техника.

- Място на изпълнение: сградата на Българската народна банка, находяща се в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1.

  - При изготвяне на офертата всяко заинтересовано лице може да извърши оглед на място след предварително съгласуване с представител на Възложителя. Лица за контакт: инж. Михаил Михайлов – тел. (+ 359 2) 9145 1306, Теменужка Прашанова – тел. (+ 359 2) 9145 1484, като се уточняват мястото, датата и часа на огледа, както и каква допълнителна информация е необходимо да бъде представена от участника, избран за изпълнител преди и по време на огледа, в съответствие с Вътрешни правила за пропускателния режим и вътрешния ред в сградите на Българската народна банка.

  - При всеки оглед на място лицата попълват „Декларация за запознаване на местата за монтаж на климатичната техника“ в сградата на Българска народна банка в гр. София, пл. „Княз Александър I” №1” (по образец). Всички искания за разяснения от страна на всяко заинтересовано лице относно решението, обявлението, документацията за обществена поръчка, следва да бъдат поискани в писмен вид по реда на чл. 33 от ЗОП на посочените в документацията за обществена поръчка адреси до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на оферта.

- Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на поръчката по обособената позиция е 1 (една) година от датата на влизане в сила на договора за обществена поръчка. Всяка климатична техника ще се достави, монтира и въведе в експлоатация след писмена заявка от страна на Възложителя, в сроковете за доставка и монтаж съгласно офертата на участника, избран за изпълнител.

- Описание на обекта:

4.1. Подмяната на  климатичната техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първия етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София е с цел осигуряване на оптимални параметри на микроклимата в работните помещения на втори и трети етаж източно крило  и подобряване на условията за труд на служителите в съответствие с Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

4.2. Във  връзка с доставката и монтажа на нова климатична техника е необходимо да се демонтира съществуваща климатична техника, както следва:

- демонтаж на 5 бр. външни тела за VRF система монтирани на покрива на сградата;

- демонтаж на 2 бр. канални вътрешни тела в технически помещения;

- демонтаж на 24 бр. стенни вътрешни тела в работни помещения;

- демонтаж на  2бр. вътрешни тела за подов монтаж в заседателна зала на първи етаж в сградата на БНБ.

5. Подлежащите на демонтаж климатични тела се посочват от представител на възложителя в писмена заявка до участника, избран за изпълнител, преди монтажа на новата климатична техника. Избраният за изпълнител участник се задължава да демонтира определените климатични тела, като осигури и техния последващ транспорт.

6.  Технически изисквания към климатичната техника, която следва да бъде доставена и монтирана:

| Съоръжение | Мярка | Количество | Производителност | Мощност Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.Климатична техника: |  |  | L (м3/h) | Номинална мощност при отопление (кW) | Номинална мощност при охлаждане (kW) |
| 1.Доставка на Външно тяло за VRF система (или еквивалент*) | бр. | 3 |  | 31.5 | 28 |
| 1.2 Монтаж на външно тяло за VRF система | бр. | 3 |  |  |  |
| 2. Доставка на Външно тяло за VRF система (или еквивалент) | бр. | 2 |  | 25 | 22.4 |
| 2.2 Монтаж на външно тяло за VRF система | бр. | 2 |  |  |  |
| 3.Доставка на Вътрешно тяло за VRF система (или еквивалент) канален тип | бр. | 2 | 2000 | 15.0 | 14.0 |
| 3.2 Монтаж на Вътрешно тяло за VRF система канален тип | бр. | 2 |  |  |  |
| 4. Доставка на Вътрешно тяло за VRF система (или еквивалент) канален тип | бр. | 2 | 4000 | 25.0 | 22.4 |
| 4.2 Монтаж на Вътрешно тяло за VRF система канален тип | бр. | 2 |  |  |  |
| 5.Доставка на Вътрешно тяло за VRF система (или еквивалент) стенен монтаж | бр. | 19 |  | 3.5 | 3.5 |
| 5.2 Монтаж на Вътрешно тяло за VRF система стенен монтаж | бр. | 19 |  |  |  |
| 6. Доставка на Вътрешно тяло за VRF система (или еквивалент) стенен монтаж | бр. | 3 |  | 5.0 | 4.5 |
| 6.2 Монтаж на Вътрешно тяло за VRF система стенен монтаж | бр. | 3 |  |  |  |
| 7.Доставка на Вътрешно тяло за VRF система (или еквивалент) стенен монтаж | бр. | 2 |  | 7.0 | 7.0 |
| 7.2 Монтаж на Вътрешно тяло за VRF система стенен монтаж | бр. | 2 |  |  |  |
| 8. Доставка на Сплит система с вътрешно тяло за стенен монтаж | бр. | 2 |  | 7,0 | 7,0 |
| 8.2 Монтаж на сплит система с вътрешно тяло за стенен монтаж | бр. | 2 |  |  |  |
| 9.Доставка на сплит система с вътрешно тяло за стенен монтаж | бр. | 3 |  | 3,5 | 3,5 |
| 9.2 Монтаж на сплит система с вътрешно тяло за стенен монтаж | бр. | 3 |  |  |  |
| 10. Доставка на сплит система с вътрешно тяло за подов монтаж | бр. | 2 |  | 7.0 | 7.0 |
| 10.2Монтаж на сплит система с вътрешно тяло за подов монтаж | бр. | 2 |  |  |  |
| 6.2.Материали за монтаж на климатичната техника** | Мярка |  | Количество |  |  |
| 2.1. Mедна тръба ф6.35мм, комплект с фитинги и топлоизолация | м.л |  | 50 |  |  |
| 2.2. Mедна тръба ф9.52мм, комплект с фитинги и топлоизолация | м.л |  | 50 |  |  |
| 2.3. Mедна тръба ф12.7мм, комплект с фитинги и топлоизолация | м.л |  | 50 |  |  |
| 2.4. Медна тръба ф15,88мм, комплект с фитинги и топлоизолация | м.л |  | 50 |  |  |
| 2.5. Медна тръба ф19.05мм, комплект с фитинги и топлоизолация | м.л |  | 50 |  |  |
| 2.6. Медна тръба ф22.2мм, комплект с фитинги и топлоизолация | м.л |  | 50 |  |  |
| 2.7. Вакумиране / дозареждане с фреон | кг. |  | 50 |  |  |
| 2.8.Тръба PVC за конденз | м.л |  | 100 |  |  |
| 2.9. Оперативно окабеляване | м.л |  | 200 |  |  |

Забележки: * При посочване на еквивалентни на VRF климатични системи участникът следва да представи доказателства за еквивалентност на климатичната техника в съответствие с чл. 50 от ЗОП.

**Посочените количества материали в т. 6.2, необходими за монтажа на климатичната техника са прогнозни;

- Външните тела за VRF система (или еквивалент) ще бъдат монтирани на специално изградена стоманена платформа на покрива на сградата. Вътрешните тела на VRF системите (или еквивалент) и климатичните сплит системи ще бъдат монтирани на посочени от упълномощени представители на Възложителя места в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“.

- Климатичната  техника трябва да отговаря на следните изисквания:

  - да е инверторен тип, с възможност за работа при  температурен   режим     от -15˚ до + 40º С (минус петнадесет до плюс четиридесет градуса по Целзий);

  - да работи в режим на отопление и охлаждане;

  - да ползва променливо захранващо напрежение 220V (380V)/50Hz;

  - да има клас за енергийна ефективност минимум (А) или по-висок;

  - да има сезонен  коефициент на трансформация (SСОР>3.40) и сезонен коефициент за енергийна ефективност (SEER>5.10);

  - Доставената климатична техника да бъде нова, неупотребявана и нерециклирана, в оригинална опаковка на производителя, с посочено наименование или адрес на управление на производителя, обозначено върху самата техника или върху опаковката или върху придружаващата го документация;

  - да има възможност за авторестарт след спиране на ел. захранването;

  - Климатичната техника да ползва хладилен агент R410a или R32 (или еквивалентни);

  - Да отговаря на европейските предписания за безопасност на уредите – отделните климатични тела да са обозначени със CE маркировка (или еквивалент), поставена върху самото тяло, върху опаковката или придружаващата го документация;

  - Да бъде придружена със съответните технически документи, преведени на български език, както и декларация за произход, декларация за съответствие изготвена съгласно изискванията на БДС EN.ISO/IEC 17050-1:2010 /или еквивалент/ и 17050-2:2006 /или еквивалент/ и гаранционна карта за всяка отделна климатична техника;

  - Да отговаря на приложимите нормативни изисквания за безопасност и пожарна безопасност и да е в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите и приложимите подзаконови нормативни актове;

  - Участникът, избран за изпълнител гарантира, че при извършване на монтажа, гаранционната поддръжка и обслужване, и при отстраняването на евентуални повреди ще бъдат спазени предписанията на производителя на климатична техника;

  - Монтажните работи трябва да се изпълняват качествено и при съблюдаване на правилата за опазване на околната среда;

  - Участникът избран за изпълнител е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни дейности;

  - Участникът избран за изпълнител трябва да изготви Инструкция по безопасност и здраве, съобразена с конкретните условия на извършване на дейностите и с всички действащи строително-технически норми, норми на пожарна безопасност и безопасност на работа. Инструкцията по безопасност трябва да гарантира живота и здравето на служителите на участника избран за изпълнител, така и живота и здравето на служителите на БНБ;

  - При пускането в експлоатация на климатичната техника, участникът избран за изпълнител следва да представи на Възложителя ръководства/инструкции за експлоатация на български език, с посочени правила за безопасна експлоатация, начини за работа, подробни технически схеми и документация за извършения монтаж;

  - Приемането на монтирана климатична техника и въвеждането и в експлоатация се удостоверяват с двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от представители на възложителя и участника избран за изпълнител, след като са извършени: пуск, настройки, единични изпитания и 72-часови проби;

  - Срок на гаранционна поддръжка на монтираната климатична техника – не по-кратък от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване на протокол за проведена 72-часова проба и двустранен приемателно-предавателен протокол;

  - За времето на гаранционния срок участникът избран за изпълнител поема всички разходи по поддръжка и профилактично техническо обслужване на климатичната техника, според изискванията на производителя, включително извършване на периодична профилактика минимум 2 (два) пъти годишно;

  - По време на гаранционното обслужване участникът избран за изпълнител  отстранява възникнали повреди в следствие на извършения монтаж или проявили се скрити дефекти и прави замяна на фабрично дефектирали части на климатичната техника за своя сметка. Времето за реакция и отстраняване на повреди се посочва от участника в техническото му предложение за изпълнение на поръчката, но не повече от 24 (двадесет и четири) часа след уведомяване по телефон или електронна поща от упълномощеното лице по договора с Възложителя;

  - В случай на необходимост от ремонт на климатично тяло, същият се осъществява до 48 (четиридесет и осем) часа от констатацията, а ако този срок не е достатъчен, представители на Възложителя и участника избран за изпълнител  подписват двустранен протокол за определения по-дълъг срок. Когато се налага ремонтът да бъде извършен в сервизна база на участника избран за изпълнител, демонтажът на техниката, транспортните разходи и монтажът на техниката е за сметка на участника избран за изпълнител;

- В случай, че даден участник не е производител на климатичната техника, то към техническото си предложение за изпълнение на поръчката следва да представи актуален документ (писмо, договор, споразумение или еквивалентен документ), който да доказва, че същия е оторизиран от страна на производителя /от официален представител на производителя* на климатичната техника, да предлага климатична техника на клиенти, да извършва монтаж и сервизна дейност на територията на Р България.

Забележка: *В случаите на представяне от участника на оторизационно писмо/договор/споразумение или еквивалентен документ от официален представител на производителя в офертата се прилага и оторизационно писмо, издадено от производителя, с което се упълномощава официалния представител на производителя на климатичната техника.