- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- по Обособена позиция № 1

„Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори етаж южно крило, от пом. 222 до пом. 228А, в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“

- Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори етаж, южно крило, от пом. 222 до пом. 228А в сградата на БНБ, пл. “Княз Александър I“ № 1, гр. София“, която включва изпълнение на следните дейности:

  - Демонтаж на съществуващи (стари) външни и вътрешни климатични тела, заедно със съществуващи тръбни пакети и тръби за конденз;

  - Доставка на климатична техника, съгласно посочените в настоящата спецификация изисквания и характеристики;

  - Монтаж на доставената климатична техника и свързване към електрическата мрежа;

  - Тестване и въвеждане в експлоатация на монтираната климатична техника;

  - Гаранционно обслужване и поддръжка на климатичната техника.

- Място на изпълнение: сградата на Българската народна банка, находяща се в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1.

  - При изготвяне на офертата всяко заинтересовано лице може да извърши оглед на място след предварително съгласуване с представител на Възложителя. Лице за контакт: инж. Дамян Стайков – тел. (+ 359 2) 9145 1467, като се уточняват мястото, датата и часа на огледа, както и каква допълнителна информация е необходимо да бъде представена преди и по време на огледа, в съответствие с Вътрешни правила за пропускателния режим и вътрешния ред в сградите на Българската народна банка.

  - При всеки оглед на място лицата попълват „Декларация за запознаване на местата за монтаж на климатичната техника“ в сградата на Българска народна банка в гр. София, пл. „Княз Александър I” №1” (по образец).

- Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на дейностите по обособена позиция № 1 е 1 (една) година от влизане в сила на договора. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни, посочена в регистрационния номер от деловодната система на възложителя, поставен на първа страница от договора.

Срокът за изпълнение на всяка доставка на климатична техника по обособена позиция № 1 е по предложение на участника и не може да надвишава 30 (тридесет) работни дни от датата на заявка от страна на Възложителя. Срокът за монтаж на всяка климатична техника е до 30 (тридесет) работни от датата на доставка на климатичната техника.

В техническото си предложение участниците по обособена позиция № 1 следва да оферират срок за гаранционна поддръжка на монтираното климатично оборудване не по-кратък от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване на протокол за проведена 72-часова проба и двустранен приемателно-предавателен протокол.

- Описание на обекта:

  - Подмяната на  климатичната техника в работните помещения на втори етаж южно крило, от пом. 222 до пом. 228А,  в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” 
№ 1, гр. София е с цел осигуряване на оптимални параметри на микроклимата в работните помещения на втори етаж южно крило и подобряване на условията за труд на служителите в съответствие с Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

  - Във  връзка с доставката и монтажа на нова климатична техника е необходимо да се демонтира съществуваща климатична техника, както следва:

- демонтаж на 1 бр. външно VRF тяло съставено от 2 агрегата монтирани на покрива на сградата;

- демонтаж на 12 бр. стенни вътрешни тела в работни помещения.

4.3. Подлежащите на демонтаж климатични тела се посочват от представител на възложителя в писмена заявка до участника, избран за изпълнител, преди монтажа на новата климатична техника. Избраният за изпълнител участник се задължава за своя сметка да демонтира определените климатични тела, като осигури и техния последващ транспорт.

5. Минимални технически изисквания към климатичната техника, предмет на  доставка и монтаж:

| Съоръжение | Мярка | Количество | Мощност Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Климатична техника: |  |  | Минимум на номинална мощност при отопление (кW) | Минимум на номинална мощност при охлаждане (kW) |
| 1.Доставка на Външно тяло за VRF/VRV система (или еквивалент*) - Модел 1 | бр. | 1 | 15.5 | 13.8 |
| 1.1 Монтаж на външно тяло за VRF/VRV система | бр. | 1 |  |  |
| 2. Доставка на Външно тяло за VRF/VRV система (или еквивалент*) - Модел 2 | бр. | 1 | 24.4 | 21.7 |
| 2.1 Монтаж на външно тяло за VRF/VRV система | бр. | 1 |  |  |
| 3.Доставка на Вътрешно тяло за VRF/VRV система (или еквивалент*) стенен монтаж - Модел 3 | бр. | 5 | 2.5 | 2.2 |
| 3.1 Монтаж на Вътрешно тяло за VRF/VRV система стенен монтаж | бр. | 5 |  |  |
| 4. Доставка на Вътрешно тяло за VRF/VRV система (или еквивалент*) стенен монтаж – Модел 4 | бр. | 2 | 3.2 | 2.8 |
| 4.1 Монтаж на Вътрешно тяло за VRF/VRV система стенен монтаж | бр. | 2 |  |  |
| 5. Доставка на Вътрешно тяло за VRF/VRV система (или еквивалент*) стенен монтаж – Модел 5 | бр. | 4 | 4.0 | 3.6 |
| 5.1 Монтаж на Вътрешно тяло за VRF/VRV система стенен монтаж | бр. | 4 |  |  |
| 6. Доставка на Вътрешно тяло за VRF/VRV система (или еквивалент*) стенен монтаж – Модел 6 | бр. | 1 | 5.0 | 4.5 |
| 6.1 Монтаж на Вътрешно тяло за VRF/VRV система стенен монтаж | бр. | 1 |  |  |
| 2.Материали за монтаж на климатичната техника** | Мярка |  | Количество |  |
| 2.1. Mедна тръба ф6.35мм, комплект с топлоизолация | м.л |  | 100 |  |
| 2.2. Mедна тръба ф9.52мм, комплект с топлоизолация | м.л |  | 100 |  |
| 2.3. Mедна тръба ф12.7мм, комплект с топлоизолация | м.л |  | 100 |  |
| 2.4. Медна тръба ф15,8мм, комплект с топлоизолация | м.л |  | 100 |  |
| 2.5. Медна тръба ф19.05мм, комплект с топлоизолация | м.л |  | 100 |  |
| 2.6. Медна тръба ф22.2мм, комплект с топлоизолация | м.л |  | 100 |  |
| 2.7. Вакумиране на системата, дозареждане с фреон | кг. |  | 20 |  |
| 2.8. Тръба PVC за конденз | м.л |  | 100 |  |
| 2.9. Оперативно окабеляване | м.л |  | 200 |  |
| 2.10. Механизация (кран) | Маш.смяна |  | 1 |  |
| 2.11. Проект, такси затваряне улица | К-т |  | 1 |  |

Забележки: * При посочване на еквивалентни на VRF/VRV климатични системи участникът следва да представи доказателства за еквивалентност на климатичната техника в съответствие с чл. 50 от ЗОП.

**Посочените количества материали, необходими за монтажа на климатичната техника са прогнозни.

- Външните тела за VRF/VRV системи (или еквивалент) ще бъдат монтирани на съществуваща, специално изградена стоманена платформа на покрива на сградата. Вътрешните тела на VRF/VRV системата (или еквивалент) ще бъдат монтирани на посочени от упълномощени представители на Възложителя места в работните помещения на втори етаж южно крило, от пом. 222 до пом. 228А в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“.

- Климатичната  техника трябва да отговаря на следните изисквания:

  - да е инверторен тип, с възможност за работа при температурен режим от                 –20˚ до + 45º С (минус двадесет до плюс четиридесет и пет градуса по Целзий);

  - да работи в режим на отопление и охлаждане;

  - да ползва променливо захранващо напрежение 220V (380V)/50Hz;

  - да има клас за енергийна ефективност в режим охлаждане и отопление минимум (А);

  - да има сезонен коефициент на енергийна ефективност в режим отопление (3.40≤SСОР<4.00) и сезонен коефициент за енергийна ефективност в режим охлаждане (5.10≤SEER<5.60);

  - Доставената климатична техника да бъде нова, неупотребявана и нерециклирана, в оригинална опаковка на производителя, с посочено наименование или адрес на управление на производителя, обозначено върху самата техника или върху опаковката или върху придружаващата го документация;

  - Да има възможност за авторестарт след спиране на ел. захранването;

  - Климатичната техника да ползва хладилен агент R410a или R32 (или еквивалентни);

  - Климатичната техника да работи при ниво на шума до 25 dB;

  - Да отговаря на европейските предписания за безопасност на уредите – отделните климатични тела да са обозначени със CE маркировка (или еквивалент), поставена върху самото тяло, върху опаковката или придружаващата го документация;

  - Да бъде придружена със съответните технически документи, преведени на български език, както и декларация за произход, декларация за съответствие, изготвена съгласно изискванията на БДС EN.ISO/IEC 17050-1:2010 /или еквивалент/ и 17050-2:2006 /или еквивалент/ и гаранционна карта за всяка отделна климатична техника;

  - Да отговаря на приложимите нормативни изисквания за безопасност и пожарна безопасност и да е в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите и приложимите подзаконови нормативни актове;

  - Участникът, избран за изпълнител гарантира, че при извършване на монтажа, гаранционната поддръжка и обслужване, и при отстраняването на евентуални повреди ще бъдат спазени предписанията на производителя на доставената климатична техника;

  - Монтажните работи трябва да се изпълняват качествено и при съблюдаване на правилата за опазване на околната среда;

  - Участникът, избран за изпълнител, е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни дейности;

  - Участникът, избран за изпълнител, трябва да изготви Инструкция по безопасност и здраве, съобразена с конкретните условия на извършване на дейностите и с всички действащи строително-технически норми, норми на пожарна безопасност и безопасност на работа. Инструкцията по безопасност трябва да гарантира живота и здравето на служителите на участника избран за изпълнител, така и живота и здравето на служителите на БНБ;

  - При пускането в експлоатация на климатичната техника, участникът, избран за изпълнител, следва да представи на Възложителя ръководства/инструкции за експлоатация на български език, с посочени правила за безопасна експлоатация, начини за работа, подробни технически схеми и документация за извършения монтаж;

  - Приемането на монтирана климатична техника и въвеждането й в експлоатация се удостоверяват с протокол по образец (акт обр.19) и двустранен приемо-предавателен протокол, подписани от представители на възложителя и участника, избран за изпълнител, след като са извършени: пуск, настройки, единични изпитания и 72-часови проби;

  - Срок на гаранционна поддръжка на монтираното климатично оборудване – не по-кратък от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол след като са извършени: пуск, настройки, единични изпитания и 72-часови проби;

  - За времето на гаранционния срок участникът, избран за изпълнител, поема всички разходи по поддръжка и профилактично техническо обслужване на климатичната техника, според изискванията на производителя, включително извършване на периодична профилактика минимум 2 (два) пъти годишно;

  - По време на гаранционното обслужване участникът, избран за изпълнител,  отстранява възникнали повреди в следствие на извършения монтаж или проявили се скрити дефекти и прави замяна на фабрично дефектирали части на оборудването за своя сметка. Времето за реакция и отстраняване на повреди се посочва от участника в техническото му предложение за изпълнение на поръчката, но не повече от 24 (двадесет и четири) часа след уведомяване по телефон или електронна поща от упълномощеното лице по договора с Възложителя;

  - В случай на необходимост от ремонт на климатично тяло, същият се осъществява до 48 (четиридесет и осем) часа от констатацията, а ако този срок не е достатъчен, представители на Възложителя и участника, избран за изпълнител,  подписват двустранен протокол за определения по-дълъг срок. Когато се налага ремонтът да бъде извършен в сервизна база на участника, избран за изпълнител, демонтажът на техниката, транспортните разходи и монтажът на техниката е за сметка на участника, избран за изпълнител;

8. В случай, че даден участник не е производител на климатичната техника, то към техническото си предложение за изпълнение на поръчката следва да представи актуален документ, който да доказва, че същият е оторизиран от страна на производителя/официалния представител* на производителя на климатичната техника, да доставя и монтира, както и да извършва гаранционна поддръжка на предлаганата климатична техника.

*В случаите на представяне от участника на оторизационно писмо от официален представител на производителя, в офертата се прилага и оторизационно писмо, издадено от производителя, с което се упълномощава официалният представител на производителя на климатичната техника да доставя и монтира, както и да извършва гаранционна поддръжка на предлаганата климатична техника.

- Към Техническото си предложение участникът следва да приложи и техническа документация (каталози, брошури и др.), удостоверяваща покриване на минималните изисквания, зададени в настоящата Техническа спецификация, за номинална мощност при отопление и номинална мощност при охлаждане, сезонен  коефициент на енергийна ефективност в режим отопление, сезонен  коефициент на енергийна ефективност в режим охлаждане и съответен клас за енергийна ефективност.

Забележка:

Възложителят ще приема и еквивалентни на определените в техническата спецификация характеристики, отнасящи се до конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство.

Участникът следва да докаже, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.